## R5計画
令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画
区分 | 採取場所 | 検査項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
環境 | 羽黒川 | 水質基準項目 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
| 刈安川 | 水質基準項目 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
| 水窪ダム 表層 | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
その他 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
| 水窪ダム 中・下層 | 水質基準項目 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
| 綱木川 | 水質基準項目 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
| 烏川 | 水質基準項目 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
| 綱木川ダム 表層 | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
その他 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
| 綱木川ダム 中・下層 | 水質基準項目 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 11月
原水 | 原水 サンプリング栓 （１系） | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
水質管理目標設定項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
その他 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
| 原水 サンプリング栓 （２系） | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
水質管理目標設定項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
その他 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
処理工程水 | 沈澱水 サンプリング栓 （１系） | 水質基準項目 | bar: ４月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
| 沈澱水 サンプリング栓 （２系） | 水質基準項目 | bar: ４月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
| ろ過水 サンプリング栓 （１系） | 水質基準項目 | bar: ４月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
| ろ過水 サンプリング栓 （２系） | 水質基準項目 | bar: ４月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
浄水 | 浄水 サンプリング栓 （№１、２） | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
水質管理目標設定項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ５月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ９月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
その他 | bar: 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ６月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ８月
末端量水所 | 南陽量水所 | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
水質管理目標設定項目 | bar: ４月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ７月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 10月; 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 １月
他量水所 | 高畠量水所 | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
| 川西量水所 | 水質基準項目 | bar: ４月 to 令和５年度 置賜広域水道 定期水質検査実施計画 ３月
（注） | １系は水窪ダム系、２系は綱木川ダム系の施設である

## 様式１
様式１
毎日水質検査結果(令和５年度)
| 検 査 地 点 |  |  | 南陽量水所 | [5 empty] | 笹野浄水場出口
| 月 | 項 目 | 単 位 | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | )
| ４月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.53 | （ | 0.48 | ～ | 0.6 | ）
| ５月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.49742 | （ | 0.46 | ～ | 0.54 | ）
| ６月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.4 | ) | 0.48839 | （ | 0.48 | ～ | 0.52 | ）
| ７月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.52935 | （ | 0.46 | ～ | 0.6 | ）
| ８月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.59806 | （ | 0.54 | ～ | 0.7 | ）
| ９月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | （ | 0.46 | ～ | 0.72 | ）
| 10月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6271 | （ | 0.6 | ～ | 0.66 | ）
| 11月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.55677 | （ | 0.5 | ～ | 0.64 | ）
| 12月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.50387 | （ | 0.44 | ～ | 0.54 | ）
| １月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.4 | ) | 0.51677 | （ | 0.48 | ～ | 0.54 | ）
| ２月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.4 | ) | 0.52143 | （ | 0.5 | ～ | 0.56 | ）
| ３月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
|  | 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.4 | ) | 0.50016 | （ | 0.46 | ～ | 0.56 | ）
※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果

## 1 羽黒川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 1 | 羽黒川(水窪ダム)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 7:50 | 6:45 | 7:40 | 7:40
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 11 | 21 | 25.8 | 9.2 | 25.8 | 9.2 | 16.75
|  | 水 温 （℃） |  | 7.3 | 15.2 | 21.4 | 10.9 | 21.4 | 7.3 | 13.7
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 29 | 170 | 1500 | 110 | 1500 | 29 | 450 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
23 | クロロホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
26 | 臭素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
30 | ブロモホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.06
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.005
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 2.4 | 3.3 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 9 | 12
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 37 | 66 | 64 | 62 | 66 | 37 | 57
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 1.02 | 1.21 | 4.84 | 2.7 | 4.84 | 1.02 | 2.4 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7
48 | 味 |  | - |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | 異常なし | 藻臭 | 藻臭 | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | 4 | 5.1 | 21.2 | 12 | 21.2 | 4 | 10.6
51 | 濁度 |  | 度 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.9
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.18 | 0.16 | 0.58 | 0.31 | 0.58 | 0.16 | 0.31 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005
3 | ＢＯＤ |  | mg/L | <0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | <0.5 | 0.7
4 | ＣＯＤ |  | mg/L | 2.1 | 2.2 | 7.4 | 4.4 | 7.4 | 2.1 | 4
5 | ＳＳ |  | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
6 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 11 | 14 | 16 | 15 | 16 | 11 | 14
7 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | 36 | 37 | 540 | 140 | 540 | 36 | 190
8 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100ml | 140 | 210 | 2200 | 290 | 2200 | 140 | 710
9 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
10 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01
11 | 溶存酸素 |  | mg/L | 11 | 9.4 | 7.9 | 10 | 11 | 7.9 | 9.6
12 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 4.6 | 5.7 | 19.3 | 10.2 | 19.3 | 4.6 | 10
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 2 刈安川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 2 | 刈安川(水窪ダム)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 8:45 | 8:30 | 8:20 | 8:20
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 15.5 | 23 | 25.8 | 10 | 25.8 | 10 | 18.575
|  | 水 温 （℃） |  | 8.4 | 15 | 21.6 | 10.8 | 21.6 | 8.4 | 13.95
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 260 | 130 | 1100 | 230 | 1100 | 130 | 430 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.225
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 | [6 empty] | - | - | - | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
23 | クロロホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
26 | 臭素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
30 | ブロモホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.09
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.01 | 0.018 | 0.005 | 0.01
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 6.5 | 7.9 | 6.2 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 6.8 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 15 | 21 | 30 | 24 | 30 | 15 | 23
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 50 | 68 | 74 | 70 | 74 | 50 | 66
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.839 | 0.843 | 2 | 1.71 | 2 | 0.839 | 1.3 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1
48 | 味 |  | - |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | 藻臭 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | 3.2 | 3.2 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 3.2 | 5.5
51 | 濁度 |  | 度 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 1.3
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.23 | 0.21 | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 0.21 | 0.3 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005
3 | ＢＯＤ |  | mg/L | <0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | <0.5 | 0.6
4 | ＣＯＤ |  | mg/L | 1.9 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.4
5 | ＳＳ |  | mg/L | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1
6 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 12 | 16 | 26 | 21 | 26 | 12 | 19
7 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | 14 | 15 | 110 | 150 | 150 | 14 | 72
8 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100ml | 240 | 140 | 830 | 430 | 830 | 140 | 410
9 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
10 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
11 | 溶存酸素 |  | mg/L | 11 | 9.6 | 8.3 | 10 | 11 | 8.3 | 9.7
12 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 4.9
13 | チウラム |  | mg/L | <0.0002 |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
14 | イソキサチオン |  | mg/L | <0.00005 |  |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
15 | ダイアジノン |  | mg/L | <0.00003 |  |  |  | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 3 水窪(表層)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 3 | 水窪ダム(表層)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:15 | 9:30 | 9:45 | 9:35 | 9:30 | 9:50 | 9:40 | 9:45 | 11:30 | 11:20 | 11:25 | 11:35
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 11.2 | 15 | 22 | 26 | 29 | 28.7 | 16.5 | 12.2 | 7 | 6.5 | 3.3 | 2.3 | 29 | 2.3 | 14.975
|  | 水 温 （℃） |  | 10 | 13.7 | 20.3 | 24.2 | 25.4 | 18.8 | 17.2 | 13.6 | 7 | 4 | 3 | 3.8 | 25.4 | 3 | 13.4167
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 7 | 9 | 19 | 58 | 43 | 160 | 64 | 61 | 28 | 34 | 29 | 14 | 160 | 7 | 44 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.73 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.73 | 0.02 | 0.14
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.012 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.016 | 0.582 | 0.019 | 0.024 | 0.104 | 0.039 | 0.012 | 0.011 | 0.582 | 0.003 | 0.069
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 5 | 6.3 | 10.3 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.1 | 10.3 | 4.7 | 6.5 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 13 | 11 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 21 | 11 | 16
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 41 | 42 | 49 | 54 | 50 | 71 | 58 | 67 | 62 | 77 | 51 | 58 | 77 | 41 | 57
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
45 | フェノール類 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 1.09 | 1.75 | 2.1 | 2.46 | 2.11 | 1.79 | 6.85 | 1.8 | 1.6 | 1.37 | 1.31 | 1.28 | 6.85 | 1.09 | 2.1 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.9
48 | 味 |  | - | [12 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [12 empty] | - | - | - | bar: 晴 to 雪
50 | 色度 |  | 度 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 8.8 | 5.3 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 8.8 | 2.9 | 5
51 | 濁度 |  | 度 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 9.5 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 9.5 | 0.8 | 3
そ の 他 項 目 |  |  | 単位
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | <0.5 | 7.2 | 4.2 | 4.7 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 7.2 | <0.5 | 2.1
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 1.8 | 4.6 | 3.7 | 5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 5 | 1.7 | 3.1
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 12 | 10 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 11 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8.7 | 10.4
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | [12 empty] | - | - | -
6 | ＳＳ |  | mg/L | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | <1 | <1 | 2 | 7 | 11 | <1 | 2
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
8 | 全窒素 |  | mg/L | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.27 | 0.79 | 0.43 | 0.24 | 0.3 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.79 | 0.17 | 0.32
9 | 全りん |  | mg/L | 0.012 | <0.005 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 0.031 | 0.008 | 0.008 | <0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.031 | <0.005 | 0.011
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | <1 | <1 | <1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 | 3 | 2 | <1 | <1 | 11 | <1 | 4
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | [12 empty] | - | - | -
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 18 | 10 | 14
14 | 透明度 |  | m | 晴: 5.9; 晴: 3.4; 晴: 2.4; 曇: 3.6; 曇: 0.8; 晴: 2; 雨: 2.7 | 5.9 | 0.8 | 3
15 | 臭気強度(TON) |  | - | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3
16 | 電気伝導率 |  | μS/cm(25℃) | 44 | 39 | 51 | 41 | 59 | 60 | 44 | 48 | 54 | 47 | 46 | 44 | 60 | 39 | 48
17 | クロロフィルa |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002
18 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.01
19 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 8.3 | 5.8 | 4.8 | 7.9 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 8.3 | 4.2 | 5.7
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 4 水窪(中層)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 4 | 水窪ダム(中層)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:37 | 9:50 | 9:50 | 9:45 | 10:00 | 9:50 | 9:55
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨
天 候（当日） | bar: 2023-05-10 to 2023-11-08
|  | 気 温 （℃） |  | 15 | 22 | 26 | 29 | 28.7 | 16.5 | 12.2 | 29 | 12.2 | 21.3429
|  | 水 温 （℃） |  | 12.2 | 11.2 | 14 | 9.8 | 8.9 | 17.1 | 13.3 | 17.1 | 8.9 | 12.3571
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-06: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 2023-08-02: 3 | 3 | 3 | 3 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 2023-08-02: 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 2023-08-02: 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 2023-08-02: 15 | 15 | 15 | 15
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 2023-08-02: 50 | 50 | 50 | 50
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
45 | フェノール類 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 1.22 | 1.56 | 2.01 | 1.23 | 1.22 | 2.41 | 1.74 | 2.41 | 1.22 | 1.6 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.5 | 6.8
48 | 味 |  | - | [7 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [7 empty] | - | - | - | bar: 2023-08-02
50 | 色度 |  | 度 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 11 | 5.4 | 11 | 3.3 | 4.8
51 | 濁度 |  | 度 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 6.7 | 2.4 | 6.7 | 0.6 | 2.3
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-06: 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 2023-08-02: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 11 | 12 | 12 | 9.5 | 8 | 6 | 8.8 | 12 | 6 | 9.6
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | [7 empty] | - | - | -
6 | ＳＳ |  | mg/L | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 全窒素 |  | mg/L | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.56 | 0.25 | 0.67 | 0.21 | 0.36
9 | 全りん |  | mg/L | <0.005 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | 0.027 | 0.033 | 0.008 | 0.033 | <0.005 | 0.012
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | [7 empty] | - | - | -
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 2023-08-02: 12 | 12 | 12 | 12
14 | 透明度 |  | m | [7 empty] | - | - | -
15 | 臭気強度(TON) |  | - | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4
16 | 電気伝導率 |  | μS/cm(25℃) | 2023-08-02: 60 | 60 | 60 | 60
17 | クロロフィルa |  | mg/L | 0.003 | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.01 | <0.002 | 0.002
18 | リン酸イオン |  | mg/L | 2023-08-02: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
19 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 2023-08-02: 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 5 水窪(下層)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 5 | 水窪ダム(下層)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:43 | 10:00 | 9:55 | 9:55 | 10:00 | 10:00 | 10:05
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨
天 候（当日） | bar: 2023-05-10 to 2023-11-08
|  | 気 温 （℃） |  | 15 | 22 | 26 | 29 | 28.7 | 16.5 | 12.2 | 29 | 12.2 | 21.3429
|  | 水 温 （℃） |  | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 6.7429
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-06: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 2023-08-02: 5 | 5 | 5 | 5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 2023-08-02: 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 2023-08-02: 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 2023-08-02: 17 | 17 | 17 | 17
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 2023-08-02: 56 | 56 | 56 | 56
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
45 | フェノール類 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.28 | 1.31 | 1.26 | 1.31 | 1.05 | 1.2 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.4 | 6.7
48 | 味 |  | - | [7 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [7 empty] | - | - | - | bar: 2023-08-02
50 | 色度 |  | 度 | 3 | 3.2 | 6.1 | 3.2 | 7.2 | 5.1 | 5 | 7.2 | 3 | 4.7
51 | 濁度 |  | 度 | 1 | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 1.3 | 14.8 | 9.9 | 14.8 | 0.5 | 4.6
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-06: 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 2023-08-02: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 11 | 10 | 9.3 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 3.1 | 11 | 3.1 | 7.6
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | [7 empty] | - | - | -
6 | ＳＳ |  | mg/L | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 全窒素 |  | mg/L | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.64 | 0.43 | 0.64 | 0.23 | 0.37
9 | 全りん |  | mg/L | <0.005 | 0.009 | 0.01 | <0.005 | 0.022 | 0.047 | 0.013 | 0.047 | <0.005 | 0.014429
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | [7 empty] | - | - | -
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 2023-08-02: 13 | 13 | 13 | 13
14 | 透明度 |  | m | [7 empty] | - | - | -
15 | 臭気強度(TON) |  | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2
16 | 電気伝導率 |  | μS/cm(25℃) | 2023-08-02: 69 | 69 | 69 | 69
17 | クロロフィルa |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
18 | リン酸イオン |  | mg/L | 2023-08-02: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
19 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 2023-08-02: 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 6 原水1系
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 6 | 笹野浄水場１系原水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:35 | 10:20 | 14:05 | 10:50 | 10:05 | 9:07 | 9:35 | 9:27 | 10:25 | 10:40 | 10:18 | 10:15
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 16.5 | 26 | 28.5 | 31 | 32 | 18 | 14 | 6.2 | 1.5 | -2 | 0.7 | 32 | -2 | 15.2
|  | 水 温 （℃） |  | 9.2 | 12.8 | 17.7 | 21.2 | 20.4 | 15.9 | 16.7 | 13.4 | 7.4 | 4.6 | 3.6 | 4 | 21.2 | 3.6 | 12.2417
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 6 | 8 | 16 | 29 | 36 | 68 | 40 | 29 | 33 | 27 | 30 | 12 | 68 | 6 | 28 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 雨: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 雨: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: 0.001; 雨: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.08; 晴: <0.08; 晴: <0.08; 雨: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.01; 晴: <0.01; 晴: <0.01; 雨: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.07; 晴: 0.13; 晴: 0.13; 雨: 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.09
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.06; 晴: 0.09; 晴: 0.2; 雨: 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.1
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 5.4; 晴: 5.4; 晴: 6.4; 雨: 6.1 | 6.4 | 5.4 | 5.8
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.016; 晴: 0.025; 晴: 0.053; 雨: 0.013 | 0.053 | 0.013 | 0.027
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 10.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 10.4 | 6 | 6.9 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 晴: 13; 晴: 14; 晴: 17; 雨: 16 | 17 | 13 | 15
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 晴: 41; 晴: 58; 晴: 55; 雨: 70 | 70 | 41 | 56
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | 晴: <0.02; 晴: <0.02; 晴: <0.02; 雨: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 5e-06 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 6e-06 | <0.000001 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | mg/L | 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 雨: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.9
48 | 味 |  | - | [12 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [12 empty] | - | - | - | bar: 晴 to 雪
50 | 色度 |  | 単位 | 2.9 | 3 | 3.6 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 7.6 | 3.3 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 7.6 | 2.9 | 4.6
51 | 濁度 |  | 単位 | 1.4 | 1 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 10.3 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.3 | 10.3 | 1 | 2.6
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 晴: <0.05; 晴: <0.05; 曇: <0.05; 雨: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | 晴: 1.2; 晴: 1.2; 曇: 0.8; 雨: 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 晴: 2.2; 晴: 3.1; 曇: 2.5; 雨: 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.6
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 晴: 10; 晴: 8.7; 曇: 9.2; 雨: 10 | 10 | 8.7 | 9.5
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | 晴: 0.138; 晴: 0.249; 曇: 0.2; 雨: 0.258 | 0.258 | 0.138 | 0.211
6 | ＳＳ |  | mg/L | 晴: <1; 晴: 1; 曇: 5; 雨: 2 | 5 | <1 | 2
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | 晴: 2.5; 晴: 3; 曇: 4.3; 雨: 3.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3
8 | 全窒素 |  | mg/L | 晴: 0.22; 晴: 0.28; 曇: 0.53; 雨: 0.28 | 0.53 | 0.22 | 0.33
9 | 全りん |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: 0.009; 曇: 0.009; 雨: 0.014 | 0.014 | <0.005 | 0.008
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | 晴: 0.035; 晴: 0.063; 曇: 0.033; 雨: 0.058 | 0.063 | 0.033 | 0.047
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 晴: <1; 晴: <1; 曇: 3; 雨: 1 | 3 | <1 | <1
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | 晴: 2; 晴: 10; 曇: 9; 雨: 23 | 23 | 2 | 11
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 晴: 12; 晴: 12; 曇: 15; 雨: 17 | 17 | 12 | 14
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 7原水1系(管理)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－１ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 7 | 笹野浄水場１系原水
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:35 | 10:20 | 14:05 | 10:50 | 10:05 | 9:07 | 9:35 | 9:27 | 10:25 | 10:40 | 10:18 | 10:15
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 10 | 16.5 | 26 | 28.5 | 31 | 32 | 18 | 14 | 6.2 | 1.5 | -2 | 0.7 | 32 | -2 | 15.2
|  | 水 温 (℃) |  | 9.2 | 12.8 | 17.7 | 21.2 | 20.4 | 15.9 | 16.7 | 13.4 | 7.4 | 4.6 | 3.6 | 4 | 21.2 | 3.6 | 12.2417
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L | 晴: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
15 | 農薬類 |  | mg/L | 晴: 検出せず （全項目）; 晴: 検出せず （全項目）; 曇: 検出せず （全項目） | 検出せず （全項目） | 検出せず （全項目） | 検出せず （全項目） | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 晴: 13; 晴: 14; 晴: 17; 雨: 16 | 17 | 13 | 15 | 無機物
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.016; 晴: 0.025; 晴: 0.053; 雨: 0.013 | 0.053 | 0.013 | 0.027 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | 晴: 3; 晴: 3; 晴: 4; 雨: 4 | 4 | 3 | 3.5 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L | 晴: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | - | 晴: 2; 晴: 1; 晴: 1; 雨: <1 | 2 | <1 | 1
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 晴: 41; 晴: 58; 晴: 55; 雨: 70 | 70 | 41 | 56 | 無機物
25 | 濁度 |  | 度 | 1.4 | 1 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 10.3 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.3 | 10.3 | 1 | 2.6 | その他
26 | ｐＨ値 |  | - | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.9
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | - | 晴: -3.1; 晴: -2.8; 晴: -2.8; 雨: -2.9 | -2.8 | -3.1 | -2.9
28 | 従属栄養細菌 |  | CFU/mL | 晴: 44; 晴: 430; 晴: 110; 雨: 520 | 520 | 44 | 280 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.07; 晴: 0.13; 晴: 0.13; 雨: 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | mg/L | 晴: <0.000005; 晴: <0.000005; 晴: <0.000005; 雨: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原 虫 類 関 連 項 目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | クリプトスポリジウム |  | 個/10L | 晴: 検出せず; 曇: 検出せず | - | - | - | 原虫類
2 | ジアルジア |  | 個/10L | 晴: 検出せず; 曇: 検出せず | - | - | -
3 | 大腸菌 |  | MPN/100ml | 0 | 1 | 1 | 9.8 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.8 | 0 | 1.7 | 指標菌
4 | 嫌気性芽胞菌 |  | CFU/10ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
検 査 機 関※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 8原水1系(農薬)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－２ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 8 | 笹野浄水場１系原水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06 |  | 試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06
|  | 採 水 時 間 |  |  | 10:20 |  | 10:50 |  | 9:07 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 10:20 |  | 10:50 |  | 9:07
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇
|  | 気 温 (℃) |  |  | 16.5 |  | 28.5 |  | 32 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 16.5 |  | 28.5 |  | 32
|  | 水 温 (℃) |  |  | 12.8 |  | 21.2 |  | 15.9 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 12.8 |  | 21.2 |  | 15.9
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 単位 |  |  | 検 査 | 結 果 |  |  | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 単位 |  |  | 検 査 | 結 果
No | 農 薬 名 |  |  |  | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | No | 農 薬 名 |  |  |  | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | -
2 | 2,2-DPA（ダラポン） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
3 | 2,4-D（2,4-PA） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00002 | - | <0.00002 | - | <0.00002 | -
4 | EPN |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | - | 63 | テルブカルブ（MBPMC） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
5 | MCPA |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | mg/L | <0.00006 | - | <0.00006 | - | <0.00006 | -
6 | アシュラム |  | 除草剤 | mg/L | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | 65 | トリクロルホン（DEP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
7 | アセフェート |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | -
8 | アトラジン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0006 | - | <0.0006 | - | <0.0006 | -
9 | アニロホス |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 69 | パラコート |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
11 | アラクロール |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺菌剤、殺虫剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.0004 | - | <0.0004 | - | <0.0004 | - | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00002 | - | <0.00002 | - | <0.00002 | - | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
17 | イプロベンホス（IBP） |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0009 | - | <0.0009 | - | <0.0009 | - | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0004 | - | <0.0004 | - | <0.0004 | -
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.000005 | - | <0.000005 | - | <0.000005 | -
19 | インダノファン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00009 | - | <0.00009 | - | <0.00009 | - | 78 | フェニトロチオン（MEP） |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | -
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 79 | フェノブカルブ（BPMC） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 81 | フェンチオン（MPP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00006 | - | <0.00006 | - | <0.00006 | -
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 82 | フェントエート（PAP） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00007 | - | <0.00007 | - | <0.00007 | -
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.000006 | - | <0.000006 | - | <0.000006 | - | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | mg/L | <0.00008 | - | <0.00008 | - | <0.00008 | - | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | mg/L | <0.000005 | - | <0.000005 | - | <0.000005 | - | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
31 | キノクラミン（ACN） |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0009 | - | <0.0009 | - | <0.0009 | -
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
33 | クミルロン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
34 | グリホサート |  | 除草剤 | mg/L | <0.005 | - | <0.005 | - | <0.005 | - | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
35 | グルホシネート |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
37 | クロルニトロフェン（CNP) |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
39 | クロロタロニル（TPN) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
40 | シアナジン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00001 | - | <0.00001 | - | <0.00001 | - | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | mg/L | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | -
42 | ジウロン（DCMU) |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | -
43 | ジクロベニル（DBN) |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
44 | ジクロルボス（DDVP) |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00008 | - | <0.00008 | - | <0.00008 | - | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
45 | ジクワット |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | mg/L | <0.0007 | - | <0.0007 | - | <0.0007 | -
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | - | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | mg/L | <0.00008 | - | <0.00008 | - | <0.00008 | - | 107 | メコプロップ（MCPP） |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
49 | ジハロホップブチル |  | 除草剤 | mg/L | <0.00006 | - | <0.00006 | - | <0.00006 | - | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
50 | シマジン（CAT) |  | 除草剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0006 | - | <0.0006 | - | <0.0006 | -
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 110 | メチダチオン（DMTP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0004 | - | <0.0004 | - | <0.0004 | -
53 | シメトリン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | mg/L | <0.008 | - | <0.008 | - | <0.008 | - | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
56 | ダゾメット､メタム（カーバム） 及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 115 | モリネート |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 検出値と目標値の比の和 | [5 empty] | - |  | - |  | -
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 検 査 機 関 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | -
※検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 9 沈澱1系
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 9 | 笹野浄水場１系沈澱水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:50 | 10:45 | 9:50 | 10:50
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 28.5 | 18 | 1.5 | 28.5 | 1.5 | 14.5
|  | 水 温 （℃） |  | 9.3 | 21.6 | 16.7 | 4.5 | 21.6 | 4.5 | 13.025
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.16 | 0.245
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 |  |  |  |  | - | - | - | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  |  | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.007 | 0.024 | 0.015 | 0.005 | 0.024 | 0.005 | 0.013
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.006 | 0.012 | 0.01 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.008
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.008 | 0.027 | 0.018 | 0.007 | 0.027 | 0.007 | 0.015
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.007
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.49 | 0.18 | 0.42 | 0.26 | 0.49 | 0.18 | 0.34 | 金属類
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.003 | 0.006 | 0.022 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.008
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  |  | - | - | -
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 10 ろ過1系
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 10 | 笹野浄水場１系ろ過水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:00 | 10:30 | 9:53 | 10:55
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 28.5 | 18 | 1.5 | 28.5 | 1.5 | 14.5
|  | 水 温 （℃） |  | 9.3 | 21.7 | 16.8 | 4.5 | 21.7 | 4.5 | 13.075
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.7475
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 |  |  |  |  | - | - | - | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  |  | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.009 | 0.029 | 0.019 | 0.006 | 0.029 | 0.006 | 0.016
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.008 | 0.016 | 0.014 | 0.006 | 0.016 | 0.006 | 0.011
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.011 | 0.032 | 0.022 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 0.018
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.005 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.008
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  |  | - | - | -
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 11 綱木川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 11 | 綱木川(綱木川ダム)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 12:23 | 12:55 | 11:40 | 13:05
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 17.5 | 21 | 24.2 | 11.3 | 24.2 | 11.3 | 18.5
|  | 水 温 （℃） |  | 10.4 | 14.5 | 19.2 | 11.7 | 19.2 | 10.4 | 13.95
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 14 | 49 | 440 | 83 | 440 | 14 | 150 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
23 | クロロホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
26 | 臭素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
30 | ブロモホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.01
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 13 | 18
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 32 | 51 | 48 | 55 | 55 | 32 | 47
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.73 | 0.756 | 0.738 | 0.91 | 0.91 | 0.73 | 0.8 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1
48 | 味 |  | - |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | 藻臭 | 藻臭 | 異常なし | 土臭 | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 2.1
51 | 濁度 |  | 度 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.6 | 1.1
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | 0.011
3 | ＢＯＤ |  | mg/L | <0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | <0.5 | 1.2
4 | ＣＯＤ |  | mg/L | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.6
5 | ＳＳ |  | mg/L | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
6 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 11 | 13 | 19 | 18 | 19 | 11 | 15
7 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | 44 | 36 | 270 | 17 | 270 | 17 | 92
8 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100ml | 18 | 77 | 1600 | 78 | 1600 | 18 | 440
9 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
10 | リン酸イオン |  | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03
11 | 溶存酸素 |  | mg/L | 10 | 9.2 | 8.7 | 10 | 10 | 8.7 | 9.5
12 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2 | 3.4 | 2 | 2.9
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 12 烏川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 12 | 烏川(綱木川ダム)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 12:58 | 13:30 | 12:25 | 13:40
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 18 | 22 | 22.3 | 11 | 22.3 | 11 | 18.325
|  | 水 温 （℃） |  | 10.9 | 15.2 | 18.9 | 11.3 | 18.9 | 10.9 | 14.075
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 4 | 37 | 710 | 31 | 710 | 4 | 200 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出せず | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
23 | クロロホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
26 | 臭素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
30 | ブロモホルム |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.004
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 24 | 33 | 51 | 49 | 51 | 24 | 39
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 51 | 68 | 85 | 91 | 91 | 51 | 74
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | mg/L |  |  |  |  | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.486 | 0.407 | 0.459 | 0.533 | 0.533 | 0.407 | 0.5 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2
48 | 味 |  | - |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | 土臭 | 藻臭 | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 1.6
51 | 濁度 |  | 度 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 1.3
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 0.16 | 0.21 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.007 | 0.008 | 0.009 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | 0.006
3 | ＢＯＤ |  | mg/L | <0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | <0.5 | 0.9
4 | ＣＯＤ |  | mg/L | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1
5 | ＳＳ |  | mg/L | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1
6 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 17 | 22 | 30 | 29 | 30 | 17 | 25
7 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | <1 | 4 | 240 | 10 | 240 | <1 | 64
8 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100ml | 3 | 14 | 4200 | 50 | 4200 | 3 | 1100
9 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
10 | リン酸イオン |  | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02
11 | 溶存酸素 |  | mg/L | 10 | 9.3 | 9.1 | 10 | 10 | 9.1 | 9.6
12 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.9
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 13 綱木(表層)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 13 | 綱木川ダム(表層)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:20 | 11:04 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 10:25 | 11:30 | 11:30 | 10:30 | 10:04 | 10:30 | 10:45
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雪 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28.9 | 25 | 15 | 13.3 | 7 | 5 | 2.1 | 4 | 28.9 | 2.1 | 14.4833
|  | 水 温 （℃） |  | 6.8 | 12.2 | 18 | 20.8 | 25.3 | 23.2 | 18.2 | 12.8 | 6 | 4 | 2.9 | 3 | 25.3 | 2.9 | 12.7667
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 12 | 4 | 5 | 18 | 100 | 33 | 61 | 61 | 9 | 7 | 1 | 8 | 100 | 1 | 27 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.1
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 1.16 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.32 | 1.16 | 0.02 | 0.2
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.075 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.153 | 0.252 | 0.268 | 0.357 | 0.146 | 0.1 | 0.083 | 0.357 | 0.015 | 0.125
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 18 | 20 | 26 | 24 | 30 | 39 | 39 | 38 | 33 | 28 | 30 | 23 | 39 | 18 | 29
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 66 | 40 | 50 | 57 | 53 | 67 | 63 | 78 | 53 | 70 | 45 | 55 | 78 | 40 | 58
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
45 | フェノール類 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.62 | 3.3 | 0.97 | 1.29 | 0.9 | 1 | 1.01 | 1.1 | 0.816 | 0.663 | 0.594 | 0.672 | 3.3 | 0.594 | 1.1 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7
48 | 味 |  | - | [12 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [12 empty] | - | - | - | bar: 晴 曇 to 雪 曇
50 | 色度 |  | 度 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 1.4 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 2.6
51 | 濁度 |  | 度 | 38.6 | 5.7 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 2 | 6.2 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 11.4 | 38.6 | 0.7 | 6.2
そ の 他 項 目 |  |  | 単位
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | <0.5 | 6.4 | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 6.4 | <0.5 | 2.2
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 1.2 | 3.9 | 2 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 2.1
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 12 | 11 | 9.8 | 9 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7.9 | 10.2
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | [12 empty] | - | - | -
6 | ＳＳ |  | mg/L | 19 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 6 | <1 | <1 | <1 | 2 | 19 | <1 | 3
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
8 | 全窒素 |  | mg/L | 0.57 | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.2 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.57 | 0.09 | 0.25
9 | 全りん |  | mg/L | 0.049 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | <0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.049 | <0.005 | 0.013
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 8 | 3 | <1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | <1 | <1 | <1 | 4 | 11 | <1 | 3
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | [12 empty] | - | - | -
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 13 | 14 | 20 | 18 | 23 | 29 | 28 | 29 | 24 | 19 | 19 | 16 | 29 | 13 | 21
14 | 透明度 |  | m | 晴 晴: 1.5; 晴 曇: 4.4; 晴 曇: 3.1; 曇 雨: 7.8; 曇 晴: 3.8; 晴 曇: 2.7; 雨 曇: 1.2 | 7.8 | 1.2 | 3.5
15 | 臭気強度(TON) |  | - | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | <1 | 1
16 | 電気伝導率 |  | μS/cm(25℃) | 38 | 43 | 61 | 45 | 76 | 95 | 60 | 62 | 58 | 49 | 46 | 40 | 95 | 38 | 56
17 | クロロフィルa |  | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002
18 | リン酸イオン |  | mg/L | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.06 | <0.01 | 0.01
19 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 5.5 | 4.1 | 2.8 | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2 | 5.5 | 1.8 | 3
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 14 綱木(中層)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 14 | 綱木川ダム(中層)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:25 | 10:30 | 11:40 | 11:45
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨
天 候（当日） | bar: 2023-05-10 to 2023-11-08
|  | 気 温 （℃） |  | 16 | 20 | 25 | 28.9 | 25 | 15 | 13.3 | 28.9 | 13.3 | 20.4571
|  | 水 温 （℃） |  | 9.2 | 14 | 16.3 | 18.2 | 13.2 | 12 | 11.8 | 18.2 | 9.2 | 13.5286
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-20: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 2023-08-02: 640 | 640 | 640 | 640 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 2023-08-02: 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 2023-08-02: 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 2023-08-02: 26 | 26 | 26 | 26
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 2023-08-02: 50 | 50 | 50 | 50
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
45 | フェノール類 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.858 | 0.84 | 1.16 | 1.32 | 0.742 | 0.794 | 0.992 | 1.32 | 0.742 | 1 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 7.5 | 6.8 | 7.1
48 | 味 |  | - | [7 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [7 empty] | - | - | - | bar: 2023-08-02
50 | 色度 |  | 度 | 2.8 | 1.5 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 2.8
51 | 濁度 |  | 度 | 7.5 | 2.3 | 4.4 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 7.5 | 0.7 | 3.3
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-20: 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 2023-08-02: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 11 | 11 | 9 | 8 | 6.1 | 6.2 | 7.7 | 11 | 6.1 | 8.4
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | [7 empty] | - | - | -
6 | ＳＳ |  | mg/L | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 全窒素 |  | mg/L | 0.22 | 0.1 | 0.3 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.1 | 0.23
9 | 全りん |  | mg/L | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | <0.005 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | <0.005 | 0.011
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | [7 empty] | - | - | -
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 2023-08-02: 21 | 21 | 21 | 21
14 | 透明度 |  | m | [7 empty] | - | - | -
15 | 臭気強度(TON) |  | - | [7 empty] | 1 | 1 | 1.25 | bar: 2023-05-10 to 2023-11-08
16 | 電気伝導率 |  | μS/cm(25℃) | 2023-08-02: 62 | 62 | 62 | 62
17 | クロロフィルa |  | mg/L | 0.003 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002
18 | リン酸イオン |  | mg/L | 2023-08-02: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
19 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 2023-08-02: 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 15 綱木(下層)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 環境 |  | 15 | 綱木川ダム(下層)
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:20 | 11:45 | 11:30 | 11:35 | 10:45 | 11:55 | 12:10
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨
天 候（当日） | bar: 2023-05-10 to 2023-11-08
|  | 気 温 （℃） |  | 16 | 20 | 25 | 28.9 | 25 | 15 | 13.3 | 28.9 | 13.3 | 20.4571
|  | 水 温 （℃） |  | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 6.3 | 6.9857
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-20: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 2023-08-02: 78 | 78 | 78 | 78 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 2023-08-02: 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
20 | ベンゼン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 2023-08-02: 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 2023-08-02: 2 | 2 | 2 | 2 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 2023-08-02: 28 | 28 | 28 | 28
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 2023-08-02: 53 | 53 | 53 | 53
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | - | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
45 | フェノール類 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.583 | 0.67 | 0.646 | 0.97 | 0.856 | 0.802 | 0.852 | 0.97 | 0.583 | 0.8 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8
48 | 味 |  | - | [7 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | [7 empty] | - | - | - | bar: 2023-08-02
50 | 色度 |  | 度 | 3 | 2.9 | 2.8 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 5.4 | 7.6 | 2.8 | 4.8
51 | 濁度 |  | 度 | 12.4 | 7.7 | 8 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 12.4 | 2.1 | 5.5
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 2023-08-02: 検 査; 2023-09-20: 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 2023-08-02: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 2023-08-02: 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 9.5 | 8.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 5.8
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | [7 empty] | - | - | -
6 | ＳＳ |  | mg/L | 2023-08-02: 2 | 2 | 2 | 2
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
8 | 全窒素 |  | mg/L | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.29 | 0.61 | 0.29 | 0.48
9 | 全りん |  | mg/L | 0.022 | 0.025 | 0.021 | 0.011 | <0.005 | 0.019 | 0.008 | 0.025 | <0.005 | 0.015
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | [7 empty] | - | - | -
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | [7 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-08-02
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | [7 empty] | - | - | -
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 2023-08-02: 21 | 21 | 21 | 21
14 | 透明度 |  | m | [7 empty] | - | - | -
15 | 臭気強度(TON) |  | - | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | <1 | 1
16 | 電気伝導率 |  | μS/cm(25℃) | 2023-08-02: 65 | 65 | 65 | 65
17 | クロロフィルa |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | リン酸イオン |  | mg/L | 2023-08-02: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
19 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | mg/L | 2023-08-02: 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 16 原水2系
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 16 | 笹野浄水場２系原水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:40 | 9:52 | 14:15 | 9:52 | 9:50 | 9:35 | 10:22 | 9:42 | 10:45 | 11:10 | 10:23 | 10:25
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 16.5 | 26 | 28.5 | 31 | 32 | 18 | 14 | 6.2 | 1.5 | -2 | 0.7 | 32 | -2 | 15.2
|  | 水 温 （℃） |  | 7.1 | 9.9 | 15.6 | 17.2 | 22.5 | 21.3 | 18 | 13 | 7 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 22.5 | 3.8 | 12.0333
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 7 | 3 | 3 | 28 | 130 | 40 | 18 | 28 | 7 | 7 | 1 | 6 | 130 | 1 | 23 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出 | 検出せず | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 雨: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 雨: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.003; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: 0.001; 雨: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.1
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.08; 晴: <0.08; 晴: <0.08; 雨: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.01; 晴: <0.01; 晴: <0.01; 雨: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | mg/L | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
23 | クロロホルム |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
26 | 臭素酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
30 | ブロモホルム |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.012; 晴: 0.011; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | 0.012 | <0.005 | 0.006 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.88; 晴: 0.15; 晴: 0.09; 雨: 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.29
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.78; 晴: 0.12; 晴: 0.15; 雨: 0.06 | 0.78 | 0.06 | 0.28
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 2.2; 晴: 2.5; 晴: 3.2; 雨: 2.6 | 3.2 | 2.2 | 2.6
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.038; 晴: 0.091; 晴: 0.073; 雨: 0.034 | 0.091 | 0.034 | 0.059
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 晴: 18; 晴: 23; 晴: 38; 雨: 28 | 38 | 18 | 27
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 晴: 63; 晴: 60; 晴: 61; 雨: 47 | 63 | 47 | 58
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | 晴: <0.02; 晴: <0.02; 晴: <0.02; 雨: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | mg/L | 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 雨: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | その他
47 | ｐＨ値 |  | - | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7
48 | 味 |  | - | [12 empty] | - | - | -
49 | 臭気 |  | - | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 異常なし | 異常なし | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | 1.8 | 4.6 | 1.6 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 2 | 1.6 | 2.7 | 4.6 | 1.6 | 2.7
51 | 濁度 |  | 度 | 35.7 | 7 | 1.7 | 4.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 2 | 0.9 | 1 | 9.8 | 35.7 | 0.8 | 6
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 晴: <0.05; 晴: <0.05; 曇: <0.05; 雨: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | ＢＯＤ |  | mg/L | 晴: 1.1; 晴: 1.1; 曇: 1; 雨: 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1
3 | ＣＯＤ |  | mg/L | 晴: 1.6; 晴: 1.9; 曇: 1.8; 雨: 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7
4 | 溶存酸素 |  | mg/L | 晴: 11; 晴: 8.9; 曇: 8; 雨: 8.4 | 11 | 8 | 9.1
5 | ＵＶ吸光度 |  | Abs | 晴: 0.23; 晴: 0.173; 曇: 0.1; 雨: 0.178 | 0.23 | 0.1 | 0.17
6 | ＳＳ |  | mg/L | 晴: 4; 晴: 5; 曇: 1; 雨: 4 | 5 | 1 | 4
7 | 浸食性遊離炭酸 |  | mg/L | 晴: 2.4; 晴: 4.4; 曇: 3.5; 雨: 2.3 | 4.4 | 2.3 | 3.2
8 | 全窒素 |  | mg/L | 晴: 0.26; 晴: 0.34; 曇: 0.67; 雨: 0.2 | 0.67 | 0.2 | 0.37
9 | 全りん |  | mg/L | 晴: 0.013; 晴: 0.019; 曇: 0.013; 雨: 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.014
10 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | 晴: 0.021; 晴: 0.035; 曇: 0.022; 雨: 0.026 | 0.035 | 0.021 | 0.026
11 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 晴: 13; 晴: 7; 曇: 3; 雨: 9 | 13 | 3 | 8
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | 個/100mL | 晴: 10; 晴: 18; 曇: 38; 雨: 35 | 38 | 10 | 25
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 晴: 14; 晴: 17; 曇: 24; 雨: 28 | 28 | 14 | 21
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 17 原水2系(管理)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－１ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 17 | 笹野浄水場２系原水
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:40 | 9:52 | 14:15 | 9:52 | 9:50 | 9:35 | 10:22 | 9:42 | 10:45 | 11:10 | 10:23 | 10:25
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 10 | 16.5 | 26 | 28.5 | 31 | 32 | 18 | 14 | 6.2 | 1.5 | -2 | 0.7 | 32 | -2 | 15.2
|  | 水 温 (℃) |  | 7.1 | 9.9 | 15.6 | 17.2 | 22.5 | 21.3 | 18 | 13 | 7 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 22.5 | 3.8 | 12.0333
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L | 晴: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L | [12 empty] | - | - | -
15 | 農薬類 |  | mg/L | 晴: 検出せず （全項目）; 晴: 検出せず （全項目）; 曇: 検出せず （全項目） | 検出せず （全項目） | 検出せず （全項目） | 検出せず （全項目） | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 晴: 18; 晴: 23; 晴: 38; 雨: 28 | 38 | 18 | 27 | 無機物
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.038; 晴: 0.091; 晴: 0.073; 雨: 0.034 | 0.091 | 0.034 | 0.059 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | 晴: 2; 晴: 5; 晴: 3; 雨: 3 | 5 | 2 | 3.3 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L | 晴: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | [12 empty] | - | - | - | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | - | [12 empty] | 1 | <1 | 1 | bar: 晴; 晴; 晴; 雨
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 晴: 63; 晴: 60; 晴: 61; 雨: 47 | 63 | 47 | 58 | 無機物
25 | 濁度 |  | 度 | 35.7 | 7 | 1.7 | 4.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 2 | 0.9 | 1 | 9.8 | 35.7 | 0.8 | 6 | その他
26 | ｐＨ値 |  | - | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | - | 晴: -2.7; 晴: -2.3; 晴: -2; 雨: -2.4 | -2 | -2.7 | -2.4
28 | 従属栄養細菌 |  | CFU/mL | 晴: 1600; 晴: 490; 晴: 510; 雨: 260 | 1600 | 260 | 720 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴: 0.88; 晴: 0.15; 晴: 0.09; 雨: 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.29 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | mg/L | 晴: <0.000005; 晴: <0.000005; 晴: <0.000005; 雨: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原 虫 類 関 連 項 目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査
1 | クリプトスポリジウム |  | 個/10L | 晴: 検出せず; 曇: 検出せず | - | - | - | 原虫類
2 | ジアルジア |  | 個/10L | 晴: 検出せず; 曇: 検出せず | - | - | -
3 | 大腸菌 |  | MPN/100ml | 1 | 5.2 | 0 | 12.1 | 1 | 0 | 4.1 | 14.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 3.3 | 指標菌
4 | 嫌気性芽胞菌 |  | CFU/10ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
検 査 機 関※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 18原水2系(農薬)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－２ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 18 | 笹野浄水場２系原水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06 |  | 試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:52 |  | 9:52 |  | 9:35 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:52 |  | 9:52 |  | 9:35
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇
|  | 気 温 (℃) |  |  | 16.5 |  | 28.5 |  | 32 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 16.5 |  | 28.5 |  | 32
|  | 水 温 (℃) |  |  | 9.9 |  | 17.2 |  | 21.3 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 9.9 |  | 17.2 |  | 21.3
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 単位 |  |  | 検 査 | 結 果 |  |  | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 単位 |  |  | 検 査 | 結 果
No | 農 薬 名 |  |  |  | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | No | 農 薬 名 |  |  |  | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | -
2 | 2,2-DPA（ダラポン） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
3 | 2,4-D（2,4-PA） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00002 | - | <0.00002 | - | <0.00002 | -
4 | EPN |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | - | 63 | テルブカルブ（MBPMC） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
5 | MCPA |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | mg/L | <0.00006 | - | <0.00006 | - | <0.00006 | -
6 | アシュラム |  | 除草剤 | mg/L | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | 65 | トリクロルホン（DEP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
7 | アセフェート |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | -
8 | アトラジン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0006 | - | <0.0006 | - | <0.0006 | -
9 | アニロホス |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 69 | パラコート |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
11 | アラクロール |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺菌剤、殺虫剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.0004 | - | <0.0004 | - | <0.0004 | - | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00002 | - | <0.00002 | - | <0.00002 | - | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
17 | イプロベンホス（IBP） |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0009 | - | <0.0009 | - | <0.0009 | - | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0004 | - | <0.0004 | - | <0.0004 | -
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.000005 | - | <0.000005 | - | <0.000005 | -
19 | インダノファン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00009 | - | <0.00009 | - | <0.00009 | - | 78 | フェニトロチオン（MEP） |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | -
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 79 | フェノブカルブ（BPMC） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 81 | フェンチオン（MPP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00006 | - | <0.00006 | - | <0.00006 | -
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 82 | フェントエート（PAP） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00007 | - | <0.00007 | - | <0.00007 | -
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.000006 | - | <0.000006 | - | <0.000006 | - | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | mg/L | <0.00008 | - | <0.00008 | - | <0.00008 | - | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | - | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | mg/L | <0.000005 | - | <0.000005 | - | <0.000005 | - | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
31 | キノクラミン（ACN） |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0009 | - | <0.0009 | - | <0.0009 | -
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
33 | クミルロン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
34 | グリホサート |  | 除草剤 | mg/L | <0.005 | - | <0.005 | - | <0.005 | - | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
35 | グルホシネート |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
37 | クロルニトロフェン（CNP) |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
39 | クロロタロニル（TPN) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
40 | シアナジン |  | 除草剤 | mg/L | <0.00001 | - | <0.00001 | - | <0.00001 | - | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | mg/L | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | -
42 | ジウロン（DCMU) |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | mg/L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | -
43 | ジクロベニル（DBN) |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
44 | ジクロルボス（DDVP) |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00008 | - | <0.00008 | - | <0.00008 | - | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | -
45 | ジクワット |  | 除草剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | mg/L | <0.0007 | - | <0.0007 | - | <0.0007 | -
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | - | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | -
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | mg/L | <0.00008 | - | <0.00008 | - | <0.00008 | - | 107 | メコプロップ（MCPP） |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
49 | ジハロホップブチル |  | 除草剤 | mg/L | <0.00006 | - | <0.00006 | - | <0.00006 | - | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
50 | シマジン（CAT) |  | 除草剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0006 | - | <0.0006 | - | <0.0006 | -
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 110 | メチダチオン（DMTP） |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.00004 | - | <0.00004 | - | <0.00004 | -
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0004 | - | <0.0004 | - | <0.0004 | -
53 | シメトリン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | mg/L | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | -
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.00003 | - | <0.00003 | - | <0.00003 | - | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | -
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | mg/L | <0.008 | - | <0.008 | - | <0.008 | - | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | -
56 | ダゾメット､メタム（カーバム） 及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 115 | モリネート |  | 除草剤 | mg/L | <0.00005 | - | <0.00005 | - | <0.00005 | -
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0001 | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | 検出値と目標値の比の和 | [5 empty] | - |  | - |  | -
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | mg/L | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 検 査 機 関 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | mg/L | <0.0008 | - | <0.0008 | - | <0.0008 | -
※検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 19 沈澱2系
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 19 | 笹野浄水場２系沈澱水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:50 | 9:45 | 10:36 | 11:20
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 28.5 | 18 | 1.5 | 28.5 | 1.5 | 14.5
|  | 水 温 （℃） |  | 7.2 | 17.4 | 18 | 4.7 | 18 | 4.7 | 11.825
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.2
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 |  |  |  |  | - | - | - | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  |  | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.005
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.003 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 0.006 | <0.003 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.003 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 金属類
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.031 | 0.04 | <0.001 | 0.018
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | <0.3 | 0.4 | 0.4 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  |  | - | - | -
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 20 ろ過2系
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 20 | 笹野浄水場２系ろ過水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:05 | 9:35 | 10:41 | 11:25
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 28.5 | 18 | 1.5 | 28.5 | 1.5 | 14.5
|  | 水 温 （℃） |  | 7.2 | 17.5 | 18.1 | 4.9 | 18.1 | 4.9 | 11.925
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 0.68 | 0.83 | 0.68 | 0.74
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 |  | 検 査 | 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 |  |  |  |  | - | - | - | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  |  | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 |  |  |  |  | - | - | -
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.003 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.007
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.003 | 0.008 | 0.007 | <0.003 | 0.008 | <0.003 | 0.004
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.003 | 0.012 | 0.011 | 0.004 | 0.012 | 0.003 | 0.008
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.003 | 0.004 | 0.004 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 金属類
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 |  |  |  |  | - | - | - | 無機物
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | mg/L | <0.3 | 0.6 | 0.4 | <0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.3 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  |  | - | - | -
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | - | -
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 21 浄水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水 |  | 21 | 笹野浄水場出口
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 場 所 |  | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.2 | No.1 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:22 | 9:35 | 14:15 | 9:10 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:00 | 10:40 | 11:45 | 10:34 | 10:40
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 16.5 | 26 | 28.5 | 31 | 32 | 18 | 14 | 6.2 | 1.5 | -2 | 0.7 | 32 | -2 | 15.2
|  | 水 温 （℃） |  | 8 | 11.8 | 16.4 | 20 | 22.8 | 19.9 | 18 | 13.4 | 7.4 | 4.6 | 3.7 | 4 | 22.8 | 3.7 | 12.5
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.75 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.68 | 0.77 | 0.6 | 0.68667
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 雨: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 雨: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.08; 晴: <0.08; 晴: <0.08; 雨: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01; 晴: <0.01; 晴: <0.01; 雨: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.019 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 0.003 | 0.01
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.007
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.023 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.024 | 0.004 | 0.013
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | <0.003 | 0.01 | <0.003 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.01; 晴: 0.02; 晴: 0.01; 雨: <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.01; 晴: <0.01; 晴: <0.01; 雨: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 7.4; 晴: 5.5; 晴: 6.6; 雨: 5.6 | 7.4 | 5.5 | 6.3
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9.1 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 9.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 7.1 | 8 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 19; 晴: 22; 晴: 30; 雨: 25 | 30 | 19 | 24
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 50; 晴: 50; 晴: 62; 雨: 52 | 62 | 50 | 54
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02; 晴: <0.02; 晴: <0.02; 雨: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 雨: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 雪
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 22 浄水(管理)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－１ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水 |  | 22 | 笹野浄水場出口
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 場 所 |  | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.2 | No.1 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:22 | 9:35 | 14:15 | 9:10 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:00 | 10:40 | 11:45 | 10:34 | 10:40
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 10 | 16.5 | 26 | 28.5 | 31 | 32 | 18 | 14 | 6.2 | 1.5 | -2 | 0.7 | 32 | -2 | 15.2
|  | 水 温 (℃) |  | 8 | 11.8 | 16.4 | 20 | 22.8 | 19.9 | 18 | 13.4 | 7.4 | 4.6 | 3.7 | 4 | 22.8 | 3.7 | 12.5
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 曇: 検 査; 晴: 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 晴: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [12 empty] | - | - | - | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下 | [12 empty] | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | 晴: <0.001; 晴: 0.001; 晴: 0.001; 雨: <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | 晴: <0.002; 晴: 0.003; 晴: 0.003; 雨: <0.002 | 0.003 | <0.002 | 0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下※1 | 晴: 検出せず （全項目）; 晴: 検出せず （全項目）; 曇: 検出せず （全項目） | 0 | 0 | 0 | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.75 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.68 | 0.77 | 0.6 | 0.7 | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 晴: 19; 晴: 22; 晴: 30; 雨: 25 | 30 | 19 | 24 | 無機物
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 晴: 2; 晴: 2; 晴: 3; 雨: 4 | 4 | 2 | 2.8 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [12 empty] | - | - | - | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [12 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 晴; 晴; 晴; 雨
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 晴: 50; 晴: 50; 晴: 62; 雨: 52 | 62 | 50 | 54 | 無機物
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | その他
26 | ｐＨ値 |  | 7.5 程度 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、 極力 0に近づける | 晴: -2.8; 晴: -2.5; 晴: -2.3; 雨: -2.6 | -2.3 | -2.8 | -2.6
28 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される 集落数2,000以下（暫定） | 晴: 0; 晴: 0; 晴: 0; 雨: 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1以下 | 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1以下 | <0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | <0.01 | 0 | 0 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | 0.00005以下(暫定) | 晴: <0.000005; 晴: <0.000005; 晴: <0.000005; 雨: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
そ の 他 項 目 |  |  | 目標値
1 | クリプトスポリジウム |  | 検出されないこと | 曇: 検出せず | - | - | - | 原虫類
2 | ジアルジア |  | 検出されないこと | 曇: 検出せず | - | - | -
3 | 大腸菌 |  | - (MPN/100ml) | [12 empty] | - | - | - | 指標菌
4 | 嫌気性芽胞菌 |  | - (CFU/10ml) | [12 empty] | - | - | -
検 査 機 関※2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 23浄水(農薬)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－２ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水 |  | 23 | 笹野浄水場出口
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06 |  | 試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:35 |  | 9:10 |  | 9:56 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:35 |  | 9:10 |  | 9:56
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇
|  | 気 温 (℃) |  |  | 16.5 |  | 28.5 |  | 32 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 16.5 |  | 28.5 |  | 32
|  | 水 温 (℃) |  |  | 11.8 |  | 20 |  | 19.9 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 11.8 |  | 20 |  | 19.9
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 |  |  | 検 査 | 結 果 |  |  | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 |  |  | 検 査 | 結 果
No | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | No | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
2 | 2,2-DPA（ダラポン） |  | 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
3 | 2,4-D（2,4-PA） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 63 | テルブカルブ（MBPMC） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | 65 | トリクロルホン（DEP） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺菌剤、殺虫剤、 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
17 | イプロベンホス（IBP） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 78 | フェニトロチオン（MEP） |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 79 | フェノブカルブ（BPMC） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP） |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 82 | フェントエート（PAP） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
31 | キノクラミン（ACN） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.005 | 0 | <0.005 | 0 | <0.005 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
37 | クロルニトロフェン（CNP) |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
39 | クロロタロニル（TPN) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
42 | ジウロン（DCMU) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
43 | ジクロベニル（DBN) |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
44 | ジクロルボス（DDVP) |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.005 (二硫化炭素として) | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP） |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
49 | ジハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
50 | シマジン（CAT) |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
56 | ダゾメット､メタム（カーバム） 及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 (ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ として) | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 検出値と目標値の比の和 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
※検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 24 南陽
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 24 | 南陽量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-09 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 14:05 | 14:48 | 15:20 | 13:55 | 13:50 | 11:50 | 14:20 | 14:42 | 13:50 | 14:05 | 13:37 | 13:50
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 小雨 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 21.5 | 20 | 28 | 27.8 | 33.9 | 28 | 23 | 14 | 10.7 | 3.8 | 3 | 3.9 | 33.9 | 3 | 18.1333
|  | 水 温 （℃） |  | 8.9 | 11.8 | 16.7 | 18.7 | 22.7 | 20 | 19 | 14.3 | 8.7 | 6.1 | 4.8 | 4.5 | 22.7 | 4.5 | 13.0167
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.7 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.76 | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.64 | 0.76 | 0.56 | 0.61833
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 2023-09-06: 検 査; 2023-10-03: 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 2023-04-11: <0.0003; 2023-07-04: <0.0003; 2023-10-03: <0.0003; 2024-01-09: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 2023-04-11: <0.00005; 2023-07-04: <0.00005; 2023-10-03: <0.00005; 2024-01-09: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 2023-04-11: <0.08; 2023-07-04: <0.08; 2023-10-03: <0.08; 2024-01-09: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 2023-04-11: <0.01; 2023-07-04: <0.01; 2023-10-03: <0.01; 2024-01-09: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 2023-04-11: <0.0002; 2023-07-04: <0.0002; 2023-10-03: <0.0002; 2024-01-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 2023-04-11: <0.005; 2023-07-04: <0.005; 2023-10-03: <0.005; 2024-01-09: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.024 | 0.023 | 0.013 | 0.023 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.024 | 0.004 | 0.013
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.007
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 0.027 | 0.017 | 0.028 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.005 | 0.015
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.007
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 2023-04-11: <0.005; 2023-07-04: <0.005; 2023-10-03: <0.005; 2024-01-09: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 2023-04-11: <0.01; 2023-07-04: 0.01; 2023-10-03: 0.02; 2024-01-09: <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 2023-04-11: <0.01; 2023-07-04: 0.01; 2023-10-03: <0.01; 2024-01-09: <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 2023-04-11: <0.005; 2023-07-04: <0.005; 2023-10-03: <0.005; 2024-01-09: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 2023-04-11: 7.4; 2023-07-04: 5.6; 2023-10-03: 6.8; 2024-01-09: 5.7 | 7.4 | 5.6 | 6.4
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9.2 | 7.5 | 6.8 | 8 | 7.5 | 9 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 2023-04-11: 18; 2023-07-04: 22; 2023-10-03: 32; 2024-01-09: 26 | 32 | 18 | 25
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 2023-04-11: 44; 2023-07-04: 54; 2023-10-03: 61; 2024-01-09: 73 | 73 | 44 | 58
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 2023-04-11: <0.02; 2023-07-04: <0.02; 2023-10-03: <0.02; 2024-01-09: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 2023-04-11: <0.005; 2023-07-04: <0.005; 2023-10-03: <0.005; 2024-01-09: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 2023-04-11: <0.0005; 2023-07-04: <0.0005; 2023-10-03: <0.0005; 2024-01-09: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | <0.3 | 0.5 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 2023-04-11 to 2024-03-06
検 査 機 関 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 25 南陽(管理)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式３－１ |  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 25 | 南陽量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-09 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 14:05 | 14:48 | 15:20 | 13:55 | 13:50 | 11:50 | 14:20 | 14:42 | 13:50 | 14:05 | 13:37 | 13:50
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 小雨 | 曇 | 曇
|  | 気 温 (℃) |  | 21.5 | 20 | 28 | 27.8 | 33.9 | 28 | 23 | 14 | 10.7 | 3.8 | 3 | 3.9 | 33.9 | 3 | 18.1333
|  | 水 温 (℃) |  | 8.9 | 11.8 | 16.7 | 18.7 | 22.7 | 20 | 19 | 14.3 | 8.7 | 6.1 | 4.8 | 4.5 | 22.7 | 4.5 | 13.0167
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 2023-09-06: 検 査; 2023-10-03: 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 2023-10-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 2023-10-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 2023-10-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 | 2023-10-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 2023-10-03: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [12 empty] | - | - | - | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下 | [12 empty] | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: 0.001; 2023-10-03: 0.001; 2024-01-09: <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | 2023-04-11: <0.002; 2023-07-04: 0.004; 2023-10-03: 0.003; 2024-01-09: <0.002 | 0.004 | <0.002 | 0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下※1 | [12 empty] | - | - | - | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.7 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.76 | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.64 | 0.76 | 0.56 | 0.6 | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 2023-04-11: 18; 2023-07-04: 22; 2023-10-03: 32; 2024-01-09: 26 | 32 | 18 | 25 | 無機物
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 2023-04-11: <0.001; 2023-07-04: <0.001; 2023-10-03: <0.001; 2024-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 2023-04-11: 2; 2023-07-04: 2; 2023-10-03: 4; 2024-01-09: 4 | 4 | 2 | 3 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 2023-10-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 2023-10-03: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [12 empty] | - | - | - | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [12 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2023-04-11; 2023-07-04; 2023-10-03; 2024-01-09
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 2023-04-11: 44; 2023-07-04: 54; 2023-10-03: 61; 2024-01-09: 73 | 73 | 44 | 58 | 無機物
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | その他
26 | ｐＨ値 |  | 7.5 程度 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、 極力 0に近づける | 2023-04-11: -2.7; 2023-07-04: -2.5; 2023-10-03: -2; 2024-01-09: -2.6 | -2 | -2.7 | -2.5
28 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される 集落数2,000以下（暫定） | 2023-04-11: 0; 2023-07-04: 0; 2023-10-03: 0; 2024-01-09: 2 | 2 | 0 | 1 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1以下 | 2023-10-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1以下 | 2023-04-11: <0.01; 2023-07-04: 0.01; 2023-10-03: 0.02; 2024-01-09: <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | 0.00005以下（暫定） | 2023-10-03: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
そ の 他 項 目 |  |  | 目標値 | 2023-09-06: 検 査
1 | クリプトスポリジウム |  | 検出されないこと | [12 empty] | - | - | - | 原虫類
2 | ジアルジア |  | 検出されないこと | [12 empty] | - | - | -
3 | 大腸菌 |  | - (MPN/100ml) | [12 empty] | - | - | - | 指標菌
4 | 嫌気性芽胞菌 |  | - (CFU/10ml) | [12 empty] | - | - | -
検 査 機 関※2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 26 高畠
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 26 | 高畠量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-11 | 2023-05-09 | 2023-06-06 | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | 2023-11-07 | 2023-12-05 | 2024-01-09 | 2024-02-06 | 2024-03-05 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:19 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 10:50 | 11:00 | 12:30 | 11:35 | 11:04 | 11:05 | 9:48 | 10:26
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 17.2 | 14.7 | 25.5 | 24.8 | 26 | 27 | 20.5 | 17 | 1 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 27 | 1 | 15.1667
|  | 水 温 （℃） |  | 7.1 | 10.5 | 14.5 | 18 | 21.5 | 19.5 | 18 | 13.2 | 8 | 5 | 3.8 | 4 | 21.5 | 3.8 | 11.925
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.5 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.36 | 0.42
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L)
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴: 0.2; 晴: 0.1; 晴: 0.2; 曇: 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴: 0.006; 晴: 0.024; 晴: 0.024; 曇: 0.006 | 0.024 | 0.006 | 0.015
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴: 0.005; 晴: 0.013; 晴: 0.007; 曇: 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.008
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴: 0.008; 晴: 0.026; 晴: 0.029; 曇: 0.008 | 0.029 | 0.008 | 0.018
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴: 0.004; 晴: 0.012; 晴: 0.01; 曇: 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.008
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴: 0.002; 晴: 0.003; 晴: 0.005; 曇: 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9.4 | 7.6 | 5.9 | 7.7 | 6 | 9 | 5.9 | 5 | 6 | 6.5 | 6.9 | 7.9 | 9.4 | 5 | 7 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 20 | 20 | 20 | 20
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 52 | 52 | 52 | 52
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.412 | 0.55 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 雪
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野

## 27 川西
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
様式２
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 27 | 川西量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-11 | 2023-05-09 | 2023-06-06 | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | 2023-11-07 | 2023-12-05 | 2024-01-09 | 2024-02-06 | 2024-03-05 | 最高 | 最低 | 平均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:29 | 10:10 | 10:35 | 10:10 | 10:15 | 10:15 | 11:05 | 10:40 | 10:19 | 10:05 | 9:48 | 9:45
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | 雪
天 候（当日） | bar: 晴 to 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 18 | 12.2 | 23.4 | 24.3 | 25 | 28.5 | 21 | 16 | 3 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 28.5 | 0.7 | 14.8167
|  | 水 温 （℃） |  | 7.2 | 10.8 | 14.3 | 18 | 22 | 20 | 18 | 13.8 | 8 | 5.2 | 3.5 | 4 | 22 | 3.5 | 12.0667
|  | 残留塩素(mg/l) |  | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.405
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L)
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴: 0.2; 晴: 0.1; 晴: 0.2; 曇: 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴: 0.006; 晴: 0.023; 晴: 0.021; 曇: 0.005 | 0.023 | 0.005 | 0.014
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴: 0.006; 晴: 0.013; 晴: 0.007; 曇: 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.008
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴: 0.008; 晴: 0.025; 晴: 0.026; 曇: 0.007 | 0.026 | 0.007 | 0.017
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴: 0.004; 晴: 0.012; 晴: 0.011; 曇: 0.005 | 0.012 | 0.004 | 0.008
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴: 0.002; 晴: 0.003; 晴: 0.004; 曇: 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9.6 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | 6.2 | 9 | 6 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 9.6 | 4.8 | 7 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 20 | 20 | 20 | 20
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 56 | 56 | 56 | 56
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.42 | 0.534 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 雪
検 査 機 関 |  |  |  | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所 ２＝株式会社丹野